四川外国语大学网络信息中心实验室静电地板维修项目询价单

（采购执行单号：SISU23A00106）

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 详细参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电地板 | 600*600*30mm | 1、规格600×600×30mm(±2mm)，钢板厚度≥30mm,浸水24小时后变形率<0.3%,平面度<3mm，最大吸水率≤10%，集中荷载≥1960N,均布荷载≥9720N/m2，支架承载(N)≥20000N，行走噪音≤22Db，阻燃烧性能0.45W/cm2，系统电阻为：1×106—1×1010Ω； 2、内部使用425#硅酸盐水泥和发泡剂密实填充，不得虚空，地板单块重量≈12.5kg；技术指标：强度：25mpa/7d；初凝不早于45min；终凝时间不大于10h；细度：0.08㎜；密度≥1.29g/cm³，方孔余量不大于10%； 3、表面材质：PVC，涂膜厚度≥60um，颜色需与实验室内现有地板颜色统一； 4、施工方需承担旧地板的拆除、回收处理，及新采购地板的运输、安装事项。 | 280 | 75 | 21000 |
| 合计小写 |  |  |  |  | 21000 |  |
| 合计大写 |  |  |  |  | 贰万壹仟元整 |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、成交原则： 完全符合采购需求参数、质量和服务要求且报价最低。 三、交货时间： 成交人应在采购合同签订后10个自然日完成交货及安装调试。 四、交货地点： 采购人指定地点（四川外国语大学歌乐楼） 五、验收方式： 本合同项下所有产品到货安装完成后乙方向甲方提交验收申请，由甲方组织验收,货物与合同约定相符，使用正常，经使用单位和验收小组确认验收合格的项目，由甲方出具《验收纪要》和《验收报告》。验收时发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题不影响其正常使用，验收小组应在验收报告中提出整改意见，待乙方整改完毕后再对其进行验收，如整改两次仍存在问题，将确定为验收不合格。验收时发现货物与合同约定不一致的，或发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题已导致货物不能满足用户需求，验收小组应将验收结果定义为不合格。对于验收不合格产品乙方应当立即更换，由此产生的相应费用或损失由乙方自行承担，同时甲方有权追究乙方的违约责任。 六、质保、售后要求： （一）自验收之日起，本项目产品应提供5年的免费质保。 （产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行） （二）售后服务要求如出现质量问题，乙方需在24小时内派人处理。 七、付款方式： 经采购人验收合格后，供应商开具正式发票，采购人以转账方式一次性支付合同全额。 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价21000.00元。本次报价须为人民币报价，包含：产品费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价人须在2023年9月11日上午（9:00-12:00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学网络信息中心办公室（西区歌乐楼A栋403）邓老师，联系电话65488198。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：